인버터 현장설정 확인서(역률제어 기능)

한전 기술검토 결과「전압제어 통보를 받은 경우」 사용

(단, 출력제어 대상인 경우 전압제어 통보 무관 ‘계통연계 유지기능’ 양식 사용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

전기안전관리자 정보(설비용량 20kW 초과 발전기, 안전관리자선임증 미제출 시 기재)
안전관리업체 (안전관리자명)	한국전력공사 안전전기 (채민기)	연락처 (휴대폰 필수)	053-350-2414 (010-0000-0000)

발전소명

한전 태양광발전소

계약번호

05-1234-5678

발전소 주소

대구광역시 북구 원대로 110

사업자명

채민기

발전용량

99.9kW

연계전압

380V

인버터 정보

제조사명

한국전력공사

정격용량

120kW

모델명

HJ-H120J-MO

설치수량

1대

유형구분

■스트링  /  □센트럴(독립전원* 구비)

* 독립전원 : UPS, 커패시터뱅크 등 인버터 전원상실에도 단시간 전력공급 가능장치

구분

기술기준(제13조, 제24조)

*현장설정치

출력 과전압 및

부족전압

보호기능

전압 범위[%]	기준범위(초)
V < 50	0.15~0.50
50 ≤ V < 70	0.16~2.00
70 ≤ V < 90	0.15~2.00
110 < V < 120	0.2~1.00
V ≥ 120	0~0.16

(설정예시) 제조사별 메뉴명, 단위 상이

1) Line Over Volt#1 : 110%

→ Fault OV Time#1 : 0.5s

2) Line Over Volt#2 : 120%

→ Fault OV Time#2 : 0.15s

3) Line Under Volt#1 : 90%

→ Fault UV Time#1 : 1.8s

4) Line Under Volt#2 : 70%

→ Fault UV Time#2 : 1.8s

5) Line Under Volt#3 : 50%

→ Fault UV Time#3 : 0.2s

주파수 상승 및

저하 보호기능

주파수 범위[Hz]	기준범위(초)
f>61.5	0~0.16
f<57.5	299~300
f<57.0	0~0.16

(설정예시) 제조사별 메뉴명, 단위 상이

1) Line Over Freq#1 : 1.5Hz

→ Fault OF Time#1 : 0.1s

2) Line Under Freq#1 : -2.5Hz

→ Fault UF Time#1: 299.5s

2) Line Under Freq#1 : -3.0Hz

→ Fault UF Time#1: 0.1s

FRT(Fault Ride Through) 기능

■ 활성

구분

설정기준

전압제어 Q(V)기능

구분	설명	설정기준
V1	전압상승시 무효전력 조정 시작 전압(%)	104%
V2	전압강하시 무효전력 조정 시작 전압(%)	-
V3	전압상승시 무효전력 조정 최대 전압(%)	106%
V4	전압강하시 무효전력 조정 최대 전압(%)	-
Qmax_Inductive	지상 무효전력 최대값(%)	48%
Qmax_Capcitive	진상 무효전력 최대값(%)	0%
Vn	인버터 출력단자 정격전압 (V)	220V
Q(V) 응답시간	무효전력이 최대 출력까지 변동하는 응답시간(S)	60s

세부설정이 없는 제품인 경우 Q(V) 운전모드 설정 확인

*현장설정치

설정예시) 제조사별로 메뉴명 단위 상이

AVR Control : AVR Control, AVR Control Time : 60s

AVR Control V1 : 104%, AVR Control V3 : 106%

Q(V) 운전모드 기능

■ 활성

1) 상기 기술기준의 전압/주파수 기준범위를 만족하도록 인버터를 설정하고, 현장 설정치 작성 및 인버터

설정 사진(HMI 또는 APP)을 첨부하시기 바랍니다.

* 설정확인 화면(HMI, APP)이 없는 인버터는 인버터 설정치에 대한 제조사 공문서를 사진 대신 첨부

2) 인버터 제조사 및 모델명이 서로 다르거나 설정치가 상이한 경우 확인서를 각각 작성하시기 바랍니다.

3) 허위의 정보를 제공하거나, 자료를 제출한 경우 송배전용전기설비 이용규정 제72조 및 전력구입계약서

제22조에 따라 이용정지 또는 계약이 해지될 수 있습니다.

위와 같이 인버터 정보 및 전압/주파수 분리시간, 역률제어기능 대한 설정치를 제출하며, 분산형전원 배전계통 연계기술기준 제13조 및 제24조의 기준범위를 만족함을 확인합니다.

2026년    4 월    11 일

고객 :   채민기    (서명)

첨부

□ 인버터 01                 (설치된 모든 인버터 개별 작성, 일련번호 01~99)

○ 제조년월 : 20   년   월

명판사진

(명판사진)

과전압 및 부족전압 보호기능 설정치 사진
(과전압 기준값, 트립시간 설정치)	(부족전압 기준값, 트립시간 설정치)

주파수 상승 및 저하 보호기능 설정치 사진
(주파수 상승 기준값, 트립시간 설정치)	(주파수 저하 기준값, 트립시간 설정치)

역률제어 기능 설정
(Q(V) 운전모드 설정치)	(전압상승시 무효전력 조정 시작전압 설정치)
(Q(V) 응답시간 설정치)	(전압강하시 무효전력 조정 최대전압 설정치)