【송배전용전기설비 이용규정 별지 제13호 서식】

’26.6.24 개정분

송·배전용 전기저장장치 설치조건부 태양광 접속동의서

□ 이용 신청자 접수번호 :
설비이용장소						상 호
주민(법인)등록번호		-				성명(법인명)
신청인 주소						전화번호
계약전력	송전	송전 [㎾]		수전 [㎾]		허가번호
	배전	[㎾]	전기방식		상 선식 V
업무담당자명			E-Mail
			전화번호
발전설비 용량		[㎾]			전기저장장치 용량	PCS [㎾], 배터리 [㎾]
□ 동의사항
1. 고객은 이용규정 제29조의 제4항에 따라, 신재생발전기 및 전기저장장치의 실시간 출력감시, 예측, 평가 및 제어에 필요한 시스템을 구축하여야 하며 발전설비 특성자료, 출력정보, 예측정보, 발전단지 기상정보를 한전과 전력거래소에 제공하여야 합니다. 2. 고객은 다음 각 호의 시간대별 운전 조건을 준수하여 태양광 발전 및 전기저장장치 충·방전을 시행하여야 합니다. 다만, 계통운영 상의 필요가 있는 경우 한전과 전력거래소는 해당 시간대를 변경할 수 있으며, 이 경우 변경된 시간대는 한전 홈페이지에 게시하고, 게시한 날로부터 1개월이 경과한 후 적용합니다. 가. 주간 시간대(08:00~15:00 이전) : 태양광 발전으로 생산한 전력은 전기저장장치 충전에 사용하여야 하며, 전력계통으로 송전할 수 없습니다. 나. 야간 시간대(15:00~다음 날 08:00 이전) : 태양광 발전으로 생산한 전력 및 전기저장장치 방전을 통하여 전력계통으로 송전할 수 있습니다. 3. 전기저장장치의 PCS 용량(정격출력)은 태양광 발전설비 용량과 동일하여야 하며, 태양광 발전전력과 전기저장장치 방전 출력의 합계는 태양광 발전설비 용량을 초과할 수 없습니다. 또한, 전기저장장치의 충전은 태양광 발전전력을 통해서만 가능하며, 전력계통으로부터 전기저장장치를 충전할 수 없습니다. 4. 전력계통에 접속하는 전기저장장치는 [별표6] 신재생발전기 계통연계기준에 따른 성능 요건을 갖추어야 합니다. 5. 고객이 제2항의 시간대별 운전 조건을 준수하지 아니하여 설비 손상 또는 안전사고가 발생한 경우, 그로 인하여 발생하는 모든 손해(한전 및 제3자에게 발생한 손해를 포함)에 대하여 고객은 그 책임을 부담합니다.

□ 동의사항

6. 전력계통의 안정적인 운영을 위하여 「전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준」제13조(운영예비력 저하 시 조치)에 따라 전력거래소가 조치를 요구하거나 제17조(신재생 발전기에 관한 계통운영 및 관리)에 따라 한전 또는 전력거래소가 출력제어를 시행하는 경우, 고객은 이에 따라야 합니다.

7. 고객이 주간 시간대에 전력을 전력계통으로 송전하는 경우, 한전은 사전 통보 없이 개폐기 차단, 인버터 출력 조정 등의 방법으로 태양광 발전 및 전기저장장치 방전을 정지하거나 송배전용 전기설비 이용을 제한할 수 있습니다. 다만, 제6항에 따라 한전 및 전력거래소의 지시에 따른 경우에는 그러하지 아니 합니다.

8. 고객은 제2항에 따른 주간 시간대에 전력을 전력계통으로 송전함으로써 발생한 발전 수익(SMP 등)에 대하여 정산기관으로부터 이를 지급받지 아니함에 동의합니다. 다만, 제6항에 따라 한전 및 전력거래소의 지시에 따른 경우에는 그러하지 아니 합니다.

9. 고객은 전기설비기술기준(KEC) 및 한국전기안전공사의 전기설비에 대한 세부 검사·점검 기준(KESC), 소방청의 화재안전성능기준(NFPC 607) 등 관련 기준, 인증 등을 준수하여 전기저장장치를 설치하여야 하며, 전기저장장치의 설치, 관리 및 유지보수, 화재 예방 및 화재 발생으로 인한 손해의 배상에 관한 책임은 전적으로 고객에게 있습니다.

10. 설치된 전기저장장치의 지속적인 사후관리 및 안정적인 운영을 위하여 유지보수 계약을 체결하고 계약서 등 증빙서류를 한전에 제출하여야 합니다. 그리고 계약기간의 만료 또는 갱신시에도 변경된 계약서를 제출하여야 합니다.

11. 고객은 전기저장장치 설치조건부 태양광 접속에 따라 제1항 내지 제10항의 조건을 준수하여야 하며, 이를 이행하지 아니한 경우 이용규정 [별표 18] 선접속후제어 및 전기저장장치 설치조건부 태양광 접속 고객의 이용정지 적용기준에 따라 아래와 같이 이용이 제한될 수 있음에 동의합니다.

구 분	적용차수
	1차	2차	3차	4차
제재기간	이용정지 2일	이용정지 7일	이용정지 15일	사유 해소시까지

※ 고객이 4차 이상 불이행시 사전안내 없이 즉시 이용을 정지하며, 고객이 접속 동의사항에

대한 불이행(비협조) 사유 해소시까지 이용을 정지합니다. 단, 고객이 15일내 불이행

사유를 해소하더라도 이용정지는 최소 15일 이상 시행합니다.

귀 사의 송·배전용전기설비 이용규정을 준수하여 전기저장장치 설치 조건부 접속 제도의 운영에 적극 협조할 것임을 동의합니다.

년       월       일

송배전용전기설비 이용자(고객)  주  소 :

대표자 :                        (인)